底吹、还原、烟化余热锅炉

改造方案

一、底吹炉余热锅炉概况

底吹炉余热锅炉是用于冷却底吹炉排出的高温烟气，同时回收烟气中的余热，余热锅炉产生的饱和蒸汽用于余热发电；并为后部收尘和制酸创造条件。

余热锅炉采用强制循环锅炉，由上升烟道、下降烟道和水平布置的对流区三部分组成。上升烟道与底吹炉出口相接，高温烟气出底吹炉后，进入锅炉，依次经过上升烟道、下降烟道及辐射冷却室、凝渣管束、对流管束I~VI，冷却后的烟气由锅炉出口排出，进入系统其它装置。

二、底吹炉余热锅炉改造范围

①、拆除并更换上升烟道上部水冷壁（图号：66GY135，不包含集箱）；

②、拆除上升烟道过渡段水冷壁，重新设计制造安装上升烟道过渡段水冷壁（图号：58GY136，包含集箱，在原基础上直升烟道及下降烟道各增高5米）；

③、拆除并更换上图中云线内三个膨胀节；

④、拆除并整修第一对流管束（包含集箱）；

⑤、凝渣管束、第一对流管束、第二对流管束机械振打装置的改造（包含6台锤式振打机（电机距离烟道1m）、水冷壁让管、密封盒、振打杆等）；

⑥、更换部位的保温材料和外护板的拆除、供货、安装。

7、房顶以下新增加2组机械锤式振打机。（电机距离烟道1m）

三、还原炉余热锅炉概况

还原炉余热锅炉是用于冷却还原炉排出的高温烟气，同时回收烟气中的余热，余热锅炉产生的饱和蒸汽用于余热发电；并为后部收尘和制酸创造条件。

余热锅炉采用强制循环锅炉，由上升烟道、下降烟道和水平布置的对流区三部分组成。上升烟道与还原炉出口相接，高温烟气出还原炉后，进入锅炉，依次经过上升烟道、下降烟道及辐射冷却室、凝渣管束、对流管束I~V，冷却后的烟气由锅炉出口排出，进入系统其它装置。

四、还原炉余热锅炉改造范围

①、拆除并更换上升烟道过渡段水冷壁（图号：78GY136，不包含集箱）；

②、拆除并更换上图中云线内两个膨胀节；

3、下部软连接以上更换水冷壁。

④、更换部位的保温材料和外护板的拆除、供货、安装。

- 更换直升烟道下部软连接向上3米（北侧）拆除、供货、安装。

- 房顶以下新增加4组机械锤式振打机，房顶以上新增加4组机械锤式振打机。（电机距离烟道1m）

五、烟化炉余热锅炉概况

烟化炉余热锅炉是用于冷却烟化炉排出的高温烟气，同时回收烟气中的余热，余热锅炉产生的饱和蒸汽用于余热发电；并为后部收尘和制酸创造条件。

余热锅炉采用强制循环锅炉，由上升烟道和水平布置的对流区两部分组成。上升烟道与烟化炉出口相接，高温烟气出烟化炉后，进入锅炉，依次经过上升烟道、辐射冷却室、凝渣管束、对流管束I~IV，冷却后的烟气由锅炉出口排出，进入系统其它装置。

六、烟化炉余热锅炉改造范围

①、拆除并更换上升烟道下部水冷壁（图号：86GY134，不包含集箱）；

②、拆除并更换上图中云线内两个膨胀密封装置；

④、更换部位的保温材料和外护板的拆除、供货、安装。